附件1：

南昌市2025年第一季度市本级建设工程消防设计文件问题统计情况表

| 不合格项目涉及设计单位意见数量统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计单位 | 不合格项目数量（件） | 违反国家工程建设消防技术标准意见（条） | 其他意见（条） | 合计意见（条） |
| 1 | 安徽富煌建筑设计研究有限公司 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 浙江绿城六和建筑设计有限公司 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 5 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 江西省直属机关建筑设计院 |  |  |  |  |
| 6 | 里隽（厦门）建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 11 | 南昌大学设计研究院 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 合计 |  | 11 | 62 | 23 | 85 |

| 不合格项目涉及图审单位意见数量统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图审单位 | 不合格项目数量（件） | 违反国家工程建设消防技术标准意见（条） | 其他意见（条） | 合计意见（条） |
| 1 | 南昌市安厦施工图设计审查有限公司 | 5 | 31 | 9 | 40 |
| 2 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 合计 |  | 11 | 62 | 23 | 85 |

说明：以上统计范围为2025年第一季度（2025年1月1日-2025年3月31日）市级审批的不合格建设工程项目，不区分强制性条文与非强制性条文。

附件2：

南昌市2025年第一季度市本级建设工程消防设计文件

常见问题

以下为对本季度所审查的特殊建设工程进行统计、分析、归纳之后，整理出了在进行消防设计过程中，容易忽视的常见问题：

建筑专业：

- 机要室、档案室、电子信息系统机房和重要库房未设置甲级防火门。

- 民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房门、窗未采用乙级防火门、窗。

- 建筑平面中的隔墙位置调整后，其他各专业未按修改后的图纸进行相应修改。（各专业设计图纸不一致）

- 建筑层数超过5层，首层未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，楼梯间未在首层直通室外。

结构专业：

- 建筑专业划分了防火分区，结构专业未明确“防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限”。

给排水专业：

- 在设计喷头位置时，自动喷淋平面图未套结构粱图，未考虑梁的位置，导致喷头安装位置与梁冲突或与梁的距离不满足要求。

电气专业：

- 线型火灾探测器布置间距不满足要求。

- 消防配电箱配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性未具有选择性。

暖通专业：

- 设置了普通电梯的防烟楼梯间前室未按合用前室进行防烟设计。